Wsz-II.4.291.60.2018                                                                   Załącznik nr 5

Wykaz gaśnic i hydrantów

do przeglądu i konserwacji

1.Roczny Przegląd gaśnic:

GP-1Z      -       9 szt.

GP-1X       -       1 szt.

GP-2X       -     89 szt.

GP-2Z       -      12 szt.

UGS-2X     -      2 szt.

GWF-3X     -     1 szt.

GP-4X        -    86 szt.

GP-6X        -    22 szt.

GP-6Z        -      6 szt.

GP-9X        -      1 szt.

GS-5X        -      9 szt.

Razem:   -      238 szt.

Przeglądy nie obejmują napraw gaśnic. (Naprawy wykonywane są co 5 lat)

2. Roczny przegląd i badanie wydajności hydrantów;

Badania wydajności hydrantów obejmuje próba ciśnieniowa węży hydrantowych (co 5 lat)

Hydrant zewnętrzny DN-80   -       6 szt.

Hydrant wewnętrzny DN-25  -     62 szt. .

Hydrant wewnętrzny DN-52   -    60 szt.

Razem:                                   -   128 szt.

Uwaga:

W trakcie co rocznych przeglądów hydrantów wewnętrznych należy przeprowadzić  5 letnie ciśnieniowe badania  wytrzymałości i szczelności  węży hydrantowych, których ważność się w danym roku kończy!

Przeglądy i konserwacje gaśnic i hydrantów należy przeprowadzić 1 raz      w roku w terminach uzgodnionych ze zleceniodawcą.

Szczegółowy zakres konserwacji podstawowej gaśnic obejmuje:

- Sprawdzenie czy gaśnice  nie były uruchamiane.

- Sprawdzenie plomb i zawleczek, ewentualne uzupełnienie w przypadku ich braku (koszt zawleczek i plomb należy uwzględnić w zryczałtowanej cenie konserwacji podstawowej).

- Sprawdzenie działania wskaźnika ciśnienia.

- Pomiar ciśnienia wewnątrz gaśnic – dla gaśnic będących stale pod ciśnieniem bez zainstalowanego wskaźnika ciśnienia (nie dotyczy gaśnic napełnionych dwutlenkiem węgla).

- Oględziny zewnętrzne, ze szczególnym uwzględnieniem stanu technicznego zbiornika (ślady korozji, wgniecenia lub inne uszkodzenia wpływające na sprawność techniczną).

- Sprawdzenie masy dwutlenku węgla, zgodnie z zaleceniami producenta gaśnicy napełnionej dwutlenkiem węgla.

- Sprawdzenie masy czynnika napędowego oraz stanu zbiornika na ten czynnik – w gaśnicach z czynnikiem napędowym w oddzielnym zbiorniku.

- Sprawdzenie urządzeń do uruchamiania:

- w gaśnicach z czynnikiem napędowym w oddzielnych zbiornikach – wyczyścić i przedmuchać powietrzem, sprawdzić drożność przewodów, otworów do odpowietrzania, filtrów, zabezpieczyć smarem (określonym przez producenta) części ruchome i gwinty,

- w gaśnicach będących stale pod ciśnieniem ze zdejmowanym urządzeniem służącym do uruchamiania – zdjąć i sprawdzić to urządzenie, oczyścić urządzenie, zabezpieczyć smarem (określonym przez producenta) części ruchome i gwinty,

- w gaśnicach z dwutlenkiem węgla – sprawdzić zawór zgodnie z zalecaniami producenta gaśnic.

- Sprawdzenie i oczyszczenie urządzenia do przerywania wypływu środka gaśniczego, jeżeli zostało zainstalowane w gaśnicy.

- Sprawdzenie stanu węży, dysz i prądownic.

- Wymiana uszczelek i podkładek – zgodnie z zaleceniami producenta (koszt uszczelek i podkładek należy uwzględnić w zryczałtowanej cenie konserwacji podstawowej).

- Sprawdzenie stanu środka gaśniczego (spulchnienie proszku gaśniczego).

- Sprawdzenie stanu wieszaków i uchwytów oraz ich zamocowania.

- Sprawdzenie kompletności, czytelności i prawidłowości napisów oraz oznakowań umieszczonych na gaśnicy.

- Sprawdzenie pozostałych parametrów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta oraz obowiązującymi normami.

- Przegląd i ocena techniczna układu jezdnego agregatu gaśniczego.

- Określenie przydatności (sprawności) sprzętu.

- Oznakowanie gaśnicy kontrolką lub/oraz oznakowaniem wskazującym zalecane dalsze działania (konserwacja rozszerzona, remont, naprawa, utylizacja).

- Dokonanie stosownych wpisów do protokołu konserwacji podstawowej.

Szczegółowy zakres przeglądu i konserwacji hydrantów  oraz zaworów hydrantowych

- Przeglądy i konserwacje hydrantów  należy wykonywać zgodnie z zapisami aktualnej normy PN-EN 671-3 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 3: Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym.

- Protokół przeglądu i kontroli hydrantów wewnętrznych oraz zaworów hydrantowych musi zawierać dane określone w normie PN-EN 671-3, a ponadto:

- typ, numer seryjny oraz potwierdzenie legalizacji miernika stosowanego do pomiaru przepływu i ciśnienia,

- imiona i nazwiska oraz podpisy osób wykonujących przeglądy, konserwacje oraz pomiary,

rodzaju, ilości i rozmieszczenia sprzętu, który należy poddać naprawie polegającej na wymianie kompletnych podzespołów (zgodnych z wykazami części zamiennych określonych przez producenta sprzętu danego typu) – z podaniem nazw podzespołów przeznaczonych do wymiany

Szczegółowy zakres okresowego przeglądu i konserwacji węży hydrantowych.

- Próby ciśnieniowe węży należy wykonywać zgodnie z zapisami aktualnej normy PN-EN 671-1 oraz norm w niej przywołanych.

- Protokół z pomiaru musi zawierać co najmniej dane określone w normie PN-EN 671-3, a ponadto:

- typ, numer seryjny oraz potwierdzenie legalizacji miernika stosowanego do pomiaru ciśnienia,

- imiona i nazwiska oraz podpisy osób wykonujących pomiary.

- Po wykonaniu pomiarów wszystkie węże muszą zostać wysuszone.