Odpowiedzi na pytania dotyczące „Termomodernizacji budynków F2, C, K w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamojskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”

- Budynek F2 – czy w zakres oferty wchodzi również docieplenie stropodachów niewentylowanych (nad kondygnacją techniczną i szybem windowym)?

Odp. Zgodnie z projektem.

- Stropodachy niewentylowane w bud. C i F2  - z uwagi na znaczny koszt wywozu i utylizacji materiałów pokrycia i ocieplenia dachów prosimy o podanie grubości ocieplenia oraz ilości warstw pokrycia z papy.

Odp. Budynek C: wełna mineralna gr 15cm + 3 warstwy papy. Budynek F2: brak danych

- Proszę o podanie jakimi farbami należy malować pomieszczenia w poszczególnych budynkach.

Odp. Zgodnie z projektem.

- Prosimy o zamieszczenie rzutów i przekrojów poszczególnych budynków w celu wyliczenia ilości robót wewnątrz obiektów (szpachlowanie, malowanie, sufity podwieszane)

Odp. W załączeniu archiwalna dokumentacja budynków.

- Z jakiego materiału (PCV, drewno, aluminium) wykonane są istniejące okna?

Odp. Budynek C-aluminiowe, Budynek F2-aluminiowe, Budynek K-8szt PCV, pozostałe drewniane.

- Czy koszty wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki (papa, styropian, wełna) należy uwzględnić w ofercie?

Odp. Wykonawca jako wytwórca odpadów jest zobowiązany do utylizacji ich na własny koszt (ustawa z dnia 14.12.2012 o odpadach Dz.U. 2013 poz.21 z późniejszymi zmianami).

- Czym obecnie docieplone są przestrzenie stropodachów wentylowanych na budynku F2 i K, które wg opisu należy usunąć i zutylizować.

Odp. Budynek F2-wełna mineralna grubość około 15cm, budynek K-wełna szklana grubość około 10cm.

- Prosimy o potwierdzenie, że w budynkach F2, C i K należy wykonać oświetlenie kierunkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Odp. Należy wykonać powyższe oświetlenie.

- Zgodnie z rozdziałem Częścią C SIWZ Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu (zdolność techniczna lub zawodowa) . W oparciu o posiadane doświadczenie przy realizacji dużych i skomplikowanych robót budowlanych w tym robót ogólnobudowlanych oraz robót termomodernizacyjnych, a także biorąc pod uwagę potrzeby Zamawiającego Wykonawca pragnie zauważyć, że przedmiotowe zamówienie mógłby z powodzeniem wykonać Wykonawca, który posiada doświadczenie w tych robotach jednak przedmiotowa robota była by wykonana w ramach jednej umowy. W wyroku z dnia 21.04.2009 r. (Sygn. akt: KIO/UZP 434/09) KIO potwierdziła, iż W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że określenie warunków udziału w postępowaniu zależy od rodzaju prowadzonego postępowania, stopnia jego skomplikowania, zakresu wymaganych wiadomości, czy umiejętności specjalnych i jest konkretyzowane przez zamawiających w poszczególnych postępowaniach. Zatem warunki udziału w postępowaniu winny być formułowane w sposób odpowiadający co do wielkości, charakteru, złożoności oraz rodzaju przedmiotowi zamówienia, objętego postępowaniem.

Stanowisko to jest nadal aktualne, co wynika z poniższego wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 24 stycznia 2018 r. o sygn. KIO 82/18:

„Zamawiający winien dostosować kryteria oceny zdolności wykonawcy do wielkości i stopnia złożoności przedmiotu zamówienia. Określenie warunków podmiotowych, musi polegać na wyznaczeniu „minimalnych poziomów zdolności”, a więc nawiązywać do posiadania doświadczenia w realizacji np. robót budowlanych o zbliżonym charakterze do przedmiotu udzielanego zamówienia. Przepis art. 22 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) nakazuje, aby zamawiający określał warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, w szczególności wyrażając je, jako minimalne poziomy zdolności, zatem przepis ten nie przewiduje, aby wykonawca legitymował się dokładnie takimi samymi zrealizowanymi budowami, jak przedmiot zamówienia, o które się ubiega. Przyjęte przez zamawiającego kryteria kwalifikacji nie mogą zatem wykraczać poza to, co jest obiektywnie racjonalne, zatem niezbędne do osiągnięcia celu prowadzonej procedury, a więc wyboru oferty pochodzącej od wykonawcy zdolnego do należytego wykonania zamówienia”.

Bezsporne jest zatem, iż stawianie nadmiernych, wygórowanych warunków, które ograniczają krąg potencjalnych wykonawców, którzy mogliby wykonać zamówienie jest niedozwolone i sprzeczne z zasadami udzielania zamówień publicznych, przede wszystkim z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

W świetle powyższego proszę o potwierdzenie iż Wykonawca który będzie posiadał doświadczenie w ramach jednej umowy (protokół końcowy w załączeniu) będzie spełniał przedmiotowy warunek postawiony przez Zamawiającego.

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

- W związku z brakiem przedmiarów robót na prace termomodernizacyjne, WSIWZ branża budowlana punkt d zapisano dla zadania 1;2;3

- zakres robót wykończeniowych obejmuje remont (wymianę) istniejących sufitów podwieszanych i okładzin ściennych oraz malowanie ścian i sufitów. Czy w ofercie cenowej przyjąć wymianę całkowitą sufitów podwieszanych i okładzin ściennych czy uszkodzonych w czasie remontu, lub uprawę widocznych ubytków i uszkodzeń?

Odp. Przewidziano wymianę sufitów podwieszanych:

- budynek F2- 30%,

- budynek K-100%,

- budynek C-30%

- Bardzo proszę o wyjaśnienie poniższych zapytań:

- po przeprowadzonej wizji lokalnej w budynku C brak 12 sztuk okien oddymiających,

- czy zamawiający wyraża zgodę na zamianę wełny mineralnej hydrofobizowanej o gr. 20 cm , jako docieplenie ścian fundamentowych, na styropian XPS, przy zachowaniu równoważnych parametrów,

- proszę o oznaczenie okien dla budynku F2 na widokach elewacji - obecnie w zamieszczonym zestawieniu nie jest to jednoznacznie określone.

Odp.

- zgodnie z projektem.

- nie wyrażamy zgody na zamianę wełny na styropian

- zgodnie z zestawieniem stolarki.

- Dla zadania nr 1 Zamawiający przewiduje montaż modułów fotowoltaicznych szkło-szkło zintegrowanych z fasadą wentylowaną, dla których wymaga certyfikatów potwierdzających zgodność modułów z wyspecyfikowanymi w tabeli „Parametry zaprojektowanych modułów PV na elewacji” normami. Zgodnie z obowiązującymi przepisami na obiektach dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych spełniających normy dla określonej grupy produktów. Poswiadczeniem tego może być zarówno certyfikat jak i deklaracja zgodności z wymaganymi normami. Ze względu na różnorodność wymiarów oraz mocy poszczególnych modułów fotowoltaicznych szkło-szkło, prosimy o zmianę zapisu „Certyfikat” na „Certyfikat lub deklaracja zgodności producenta” w tabeli „Parametry zaprojektowanych modułów PV na elewacji:” w kolumnie „SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA” na stronie 4 projektu instalacji fotowoltaicznej.

Odp. Wyrażamy zgodę na poświadczenie spełniania norm certyfikatem jak i deklaracją zgodności.

- W opisie technicznym instalacji fotowoltaicznej dla budynku F2 w treści projektu zostały opisane falowniki fotowoltaiczne z dwoma układami MPPT i jednocześnie z optymalizatorami mocy. Pragniemy zaznaczyć, że takich falowników nie ma na rynku. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy należy zastosować falowniki z dwoma układami śledzenia punku maksymalnej pracy (2 MPPT) czy falowniki z optymalizatorem mocy.

Odp.  Istnieje rozwiązanie, które pozwala falownikowi 3-fazowemu z 2MPPT komunikować się z komunikatorami. Dopuszczamy możliwość zastosowania falowników bez wbudowanego układu MPPT przy założeniu, że optymalizatory eliminują potrzebę stosowania układów MPPT.

- Zgodnie z projektem rozdzielnica RGPV zostanie zamontowana na dachu budynku F2, tymczasem Zamawiający w opisie projektowym wymaga aby stopień ochrony obudowy wynosił IP30. Powyższy stopień ochrony nie zapewnia wodoszczelność oraz pyłoszczelność dla montażu aparatów na zewnątrz. prosimy zatem o sprostowanie zapisów projektowych lub potwierdzenie, że na dachu należy zamontować rozdzielnice o stopni ochrony IP30.

Odp. Wymagamy aby rozdzielnice RGPV została wykonana w obudowie o stopniu ochrony minimum IP55.

- Pragniemy zaznaczyć, że w celu zapewnienia uzysków na wymaganym poziomie oraz trwałości instalacji niezbędna jest minimalizacja zacienienia elewacji z instalacją PV przez roślinność. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie że zamawiający we własnym zakresie zadba o powyższe dla instalacji na budynku F2.

Odp. Szpital zadba o powyższe we własnym zakresie.

- Czy zamawiający posiada warunki przyłączenia instalacji fotowoltaicznej dla budynku F2? Jeżeli tak prosimy o ich udostępnienie.

Odp. Zgodnie z zapisami STWiOR roboty elektryczne (str.10)

- Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonania elewacyjnych modułów fotowoltaicznych dla budynku F2 w stosunku do zaprojektowanego rozwiązania. W przypadku dopuszczenia zmiany technologii prosimy o podanie minimalnych parametrów modułów fotowoltaicznych, które bezwzględnie należy zachować.

Odp. Dopuszczamy zmiany na inne technologie o parametrach nie niższych niż zaprojektowane.

- W dokumentacji instalacji fotowoltaicznej Zamawiający wymaga złożenia kart katalogowych oferowanych modułów fotowoltaicznych i falowników wraz z ofertą. prosimy o potwierdzenie niniejszych zapisów.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ

- Czy ze względu na nowelizację Prawa Budowlanego, Prawa Energetycznego i Ustawy 
o Odnawialnych Źródłach Energii zamawiający potwierdza, że instalację fotowoltaiczną dla budynku K należy wyposażyć w układ zabezpieczenia przed wypływem energii do sieci? Bilansowanie energii elektrycznej ze współczynnikiem 80% w stosunku do mocy oddanej do sieci jest znacznie bardziej uzasadnione ekonomiczne przy tego typu instalacjach, niż redukcja i nie wykorzystanie 100% energii z powodu braku wystarczającego chwilowego poboru energii przez budynek K.

Odp. Instalację w budynku K należy wyposażyć w układ zabezpieczenia przed wypływem energii do sieci.

- W opisie technicznym instalacji fotowoltaicznej dla budynku K w treści projektu zostały opisane falowniki fotowoltaiczne z dwoma układami MPPT i jednocześnie z optymalizatorami mocy. Pragniemy zaznaczyć, że takich falowników nie ma na rynku. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy należy zastosować falowniki z dwoma układami śledzenia punku maksymalnej pracy (2 MPPT) czy falowniki z optymalizatorami mocy.

Odp. jak odp. 13.

- Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie instalacji fotowoltaicznych w innych konfiguracjach mocowanych dla poszczególnych budynków niż te zawarte w opisach instalacji fotowoltaicznych? W przypadku dopuszczenia zmiany, prosimy o podanie innych, możliwych konfiguracji mocowych dla poszczególnych budynków.

Odp. Zamawiający dopuszcza zastosowanie instalacji fotowoltaicznych w innych konfiguracjach, zachowując ogniw poszczególnych budynków jak w wykonanym audycie energetycznym (audyty w załączeniu).

- W dokumentacji instalacji fotowoltaicznej Zamawiający, w celu potwierdzenia jakości oferowanych produktów wymaga aby Producent modułów fotowoltaicznych posiadał certyfikaty ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, które należy złożyć wraz z ofertą. prosimy o potwierdzenie niniejszych zapisów.

Odp. Nie wymagamy

- Prosimy o podanie jakiego rodzaju tynku elewacyjnego należy przyjąć do sporządzenia 
wyceny ?

Odp. Zgodnie z dokumentacją projektową.

- Czy jest dostępny przedmiar robót. Nie ma możliwości wykonania kalkulacji oferty. Na rysunkach brak jakichkolwiek wymiarów. Zapisy SIWZ odnośnie zakresu robót są mocno ogólnikowe.

Odp. Przedmiar nie jest udostępniany. W załączeniu archiwalne rzuty budynków oraz elewacje budynków poddanych termomodernizacji.

- W razie braku przedmiaru, proszę o zamieszczenie jednoznacznej odpowiedzi oraz o wydłużenie terminu składania ofert o 2 tygodnie celem rzetelnego wykonania własnych szacunkowych wyliczeń.

Odp.